3. Характеристика существующих сетей водоснабжения муниципального    образования Платнировского сельского поселения Кореновского района

3.1 Характеристика структуры системы водоснабжения

В состав Платнировского сельского поселения входят три населенных пункта: станица Платнировская  –  административный центр, хутор Казачий, хутор Левченко.

Общая численность населения Платнировского сельского поселения составляет 13 800 человека. Из них: в ст. Платнировской – 12 335 чел.; в                      х. Казачий – 1 270 чел.; в х. Левченко – 195 чел.

В настоящее время водоснабжение Платнировского сельского поселения осуществляется из артезианских источников, за счет централизованной системы водоснабжения, которая включают в себя артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки отсутствуют.

На территории Платнировского сельского поселения расположены                              четыре артезианские скважины, относящихся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.

На территории хутора Казачий и хутора Левченко централизованная система водоснабжения отсутствует, водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

В станице Платнировской организовано и осуществляет свою деятельность     МУП Платнировский «Универсал». Предприятие осуществляет забор, подготовку и транспортировку воды населению и на собственные нужды.

Краткую характеристику существующего водопотребления смотри таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| №№ пп | Население (потребители питьевой воды), чел | Удельное водо-потребление, л/сут на чел. | Подача населе- нию, м3/сут | Подача другим потреби- телям, м3/сут | Итого, м3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Станица Платнировская |
| 1 | 9 080 | 103 | 940 | 109 | 1049 | 14,86 |

3.2  Характеристика существующих источников водоснабжения

Станица Платнировская.

Водоснабжение станицы Платнировской осуществляется из 8 артезианских скважин.

Артезианская скважина № 339-Д дебитом 8,3 м3/ч, глубиной 157м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена в юго-западной части станицы Платнировской по ул. Охотничьей.

Установлена водонапорная башня Рожновского, объемом 15м3, износ 70%, год постройки 1984.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Артезианская скважина № 2006/535-Д дебитом 27 м3/ч, глубиной 176м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена в северо-восточной части станицы Платнировской по ул. Хлеборобской.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен деревянным забором из частокола.

Артезианская скважина № 4792 дебитом 18 м3/ч, глубиной 165м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена в западной части станицы Платнировской, район хлебозавода.

Установлена водонапорная башня Рожновского, объемом 15м3, износ 90%, год постройки 1974.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен колючей проволокой по периметру.

Артезианская скважина № 2791 дебитом 20 м3/ч, глубиной 176м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-16-140, расположена в северной части станицы Платнировской по           ул. Карла Маркса.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен кирпичным забором по периметру.

Артезианская скважина № 115 дебитом 18 м3/ч, глубиной 170м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена в южной части станицы Платнировской, район «Черемушки».

Установлена водонапорная башня Рожновского, объемом 15м3, износ 90%, год постройки 1989.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей» и колючей проволокой по периметру.

Артезианская скважина № 418-Д дебитом 40 м3/ч, глубиной 177м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена в центральной части станицы Платнировской по           ул. Кирова, детский сад «Сказка».

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей» по периметру.

Артезианская скважина № 4125 дебитом 20 м3/ч, глубиной 176м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-16-140, расположена в юго-восточной части станицы Платнировской, склад №2.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен проволокой по периметру.

Артезианская скважина № 4707 дебитом 20 м3/ч, глубиной 176м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, расположена в южной части станицы Платнировской, угол                ул. Фрунзе и ул. Третьякова, СШ №5.

Скважина передана на баланс МУП Платнировский «Универсал».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен кирпичным забором по периметру.

Технические характеристики артезианских скважин станицы Платнировской представлены в таблице 3.2.

3.3 Характеристика существующих сетей системы водоснабжения

Существующие водопроводные сети в ст. Платнировской кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр труб от 50 до 100 мм.

Магистральные трубопроводы закольцованы.

Основная часть водопроводных сетей  проложена с 1973 по1989 года, в связи этим  износ водопроводных сетей ст. Платнировской превышает 70%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 72,735 км.

По материалам распределяются образом:

- стальные – 29%;

- чугунные – 59%;

- асбестоцементные -  5%;

- полиэтиленовые – 7%.

Состояние существующих водопроводных сетей ст. Платнировской отражено в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пер. Советский от ул. Советской | сталь | 89 | 550 | 80 | 1973 |
| 2 | ул. Советская от пер. Советский до пер. Западный | п/эт | 100 | 805 | 0 | 2011 |
| 3 | пер. Чапаева от ул. Советской до р. Кирпили | сталь | 89 | 440 | 80 | 1974 |
| 4 | ул. Советская от пер. Западный к р. Кирпили | чугун | 100 | 1100 | 46 | 1989 |
| 5 | пер. Таманский | сталь | 89 | 505 | 80 | 1973 |
| 6 | пер. Западный | сталь | 89 | 580 | 80 | 1973 |
| 7 | ул. Западная | сталь | 100 | 760 | 55 | 1990 |
| 8 | ул. Западная от пер. Западного | сталь | 76 | 175 | 80 | 1973 |
| 9 | пер. Колхозный | сталь | 76 | 245 | 55 | 1990 |
| 10 | ул. Платнировская | сталь | 76 | 150 | 27 | 2001 |
| 11 | пер. Горный | сталь | 76 | 345 | 30 | 2000 |
| 12 | ул. Подземная | сталь | 76 | 1045 | 62 | 1987 |
| 13 | пер. Базовский | сталь | 76 | 345 | 55 | 1990 |
| 14 | пер. Зеленый | сталь | 89 | 250 | 45 | 1994 |
| 15 | от ул. Советской к жилому сектору | сталь | 76 | 130 | 62 | 1987 |
| 16 | ул. Розы Люксембург от ул. Калинина | сталь | 100 | 275 | 57 | 1989 |
| 17 | ул. Калинина от ул. Мира к ул. Южной | сталь | 100 | 1130 | 80 | 1976 |
| 18 | ул. Крупской от ул. Калинина до пер. Чехова | п/эт | 90 | 235 | 0 | 2011 |
| 19 | пер. Чехова от ул. Крупской до ул. Южной | п/эт | 90 | 250 | 0 | 2011 |
| 20 | ул. Южная от пер. Чехова до ул. Казачьей | сталь | 100 | 310 | 55 | 1990 |
| 21 | ул. Казачья от ул. Южной до ул. Советской | асбест | 100 | 420 | 77 | 1985 |
| 22 | ул. Подвойского | асбест | 100 | 475 | 80 | 1976 |
| 23 | ул. Набережная | сталь | 50 | 345 | 80 | 1974 |
| 24 | ул. Красина от ул. Мира до р. Кирпили | сталь | 100 | 495 | 45 | 1994 |
| 25 | ул. Мира от ул. Набережной до ул. Калинина | п/эт | 100 | 400 | 56 | 1984 |
| 26 | ул. Казачья от ул. Советской до набережной | асбест | 100 | 1245 | 77 | 1985 |
| 27 | ул. Пушкина от ул. Южной до ул. Советской | чугун | 100 | 345 | 46 | 1989 |
| 28 | ул. Пролетарская от ул. Красной до ул. Подземной | чугун | 100 | 2500 | 58 | 1983 |
| 29 | ул. Ленина от ул. Красина до ул. Пушкина | чугун | 100 | 670 | 66 | 1979 |
| 30 | от ул. Красной до ул. Луначарского | чугун | 100 | 290 | 42 | 1991 |
| 31 | ул. Шевченко от ул. Советской до р. Кирпили | чугун | 100 | 1350 | 40 | 1992 |
| 32 | ул. Ленина от ул. Кучерявого до ул. Фрунзе | чугун | 100 | 2135 | 66 | 1979 |
| 33 | ул. Фрунзе от ул. Мира до ул.Советской | чугун | 100 | 880 | 46 | 1989 |
| 34 | ул. Фрунзе от ул. Мира до р. Кирпили | чугун | 100 | 450 | 46 | 1989 |
| 35 | ул. Октябрьская от ул. Советской до р. Кирпили | чугун | 100 | 1390 | 36 | 1994 |
| 36 | пер. Юбилейный | сталь | 76 | 185 | 70 | 1984 |
| 37 | ул. Шевченко от ул. Советской до ул. Южной | чугун | 100 | 240 | 40 | 1992 |
| 38 | ул. Фрунзе от ул. Советской до ул. Южной | чугун | 100 | 230 | 46 | 1989 |
| 39 | пер. Школьный | сталь | 76 | 210 | 37 | 1997 |
| 40 | ул. Октябрьская от ул. Советской до ул. Южной | чугун | 100 | 195 | 36 | 1994 |
| 41 | ул. Советская от ул. Казачьей до ул. Октябрьской | чугун | 100 | 700 | 46 | 1989 |
| 42 | ул. Советская от ул. Октябрьской до пер.Южного | чугун | 100 | 480 | 46 | 1989 |
| 43 | пер. Южный | сталь | 100 | 120 | 65 | 1986 |
| 44 | ул. Советская от пер. Южного до ул. Кучерявого | чугун | 100 | 1745 | 46 | 1989 |
| 45 | ул. Краснодарская | сталь | 63 | 150 | 45 | 1994 |
| 46 | ул. Российская | сталь | 100 | 290 | 27 | 2001 |
| 47 | ул. Краснодарская от ул. Российской до р. Кирпили | сталь | 63 | 175 | 45 | 1994 |
| 48 | ул. Охотничья от скв. №339-Д | сталь | 100 | 250 | 35 | 1998 |
| 49 | ул. Гаражная от скв. №339-Д | сталь | 50 | 315 | 35 | 1998 |
| 50 | от скв. №339-Д до ул. Южной | сталь | 100 | 160 | 35 | 1998 |
| 51 | ул. Кооперативная от ул. Третьякова до р. Кирпили | сталь | 100 | 1225 | 52 | 1991 |
| 52 | ул. Красная от ул. Третьякова до набережной | чугун | 100 | 1190 | 52 | 1986 |
| 53 | ул. Третьякова от ул. Красной до ул. Кучерявого | чугун | 100 | 1880 | 42 | 1991 |
| 54 | ул. Кирова от ул. Третьякова до ул. Южной | чугун | 100 | 495 | 72 | 1976 |
| 55 | ул. Жеребкина | чугун | 100 | 165 | 42 | 1991 |
| 56 | ул. Кирова от ул. Третьякова до р. Кирпили | чугун | 100 | 930 | 72 | 1976 |
| 57 | ул. Луначарского | асбест | 100 | 585 | 60 | 1991 |
| 58 | ул. Хлеборобская | чугун | 100 | 1180 | 78 | 1973 |
| 59 | ул. Некрасова от ул. Кошевого до р. Кирпили | чугун | 100 | 805 | 78 | 1973 |
| 60 | ул. Дзержинского от ул. Некрасова до ул. Кучерявого | чугун | 100 | 1110 | 36 | 1994 |
| 61 | от ул. Хлеборобской до р. Кирпили | чугун | 100 | 185 | 78 | 1973 |
| 62 | пер. Хлеборобский | сталь | 50 | 130 | 45 | 1994 |
| 63 | ул. Кошевого от ул. Хлеборобной до ул. Комсомольской | п/эт | 90 | 915 | 0 | 2011 |
| 64 | ул. Коммунаров от ул. Ленина до ул. Советской | п/эт | 100 | 645 | 58 | 1983 |
| 65 | ул. Маркова от ул. Ленина до ул. Советской | чугун | 100 | 760 | 36 | 1994 |
| 66 | ул. Комсомольская от ул. Советской к ул. Третьякова | сталь | 100 | 235 | 62 | 1987 |
| 67 | ул. Красноармейская от ул. Кучерявого до ул. Комсомольской | чугун | 100 | 455 | 42 | 1991 |
| 68 | пер. Садовый | сталь | 76 | 410 | 80 | 1979 |
| 69 | пер. Железнодорожный | сталь | 76 | 375 | 72 | 1983 |
| 70 | пер. Партизанский от ул. Элеваторной | сталь | 89 | 180 | 65 | 1986 |
| 71 | ул. Ленина от ул. Красноармейской до пер. Партизанского | чугун | 100 | 395 | 66 | 1979 |
| 72 | ул. Кучерявого от ул. Третьякова до пер. Партизанского | чугун | 100 | 880 | 58 | 1983 |
| 73 | пер. Ленина от ул. Ленина до ул. Красноармейской | сталь | 100 | 165 | 62 | 1987 |
| 74 | ул. Элеваторная от пер. Партизанского до ул. Ленина | сталь | 100 | 680 | 15 | 2006 |
| 75 | ул. Энгельса от ул. Красной до ул. Кучерявого | чугун | 100 | 1345 | 58 | 1983 |
| 76 | ул. Привокзальная от ул. Ленина | сталь | 50 | 620 | 57 | 1989 |
| 77 | ул. Пролетарская от ул. Кирова до набережной | чугун | 100 | 600 | 58 | 1983 |
| 78 | ул. Хлеборобская от ул. Энгельса до р. Кирпили | чугун | 100 | 505 | 78 | 1973 |
| 79 | ул. Хлеборобская от ул. Энгельса до ул. Карла Маркса | чугун | 100 | 750 | 78 | 1973 |
| 80 | ул.Коммунаров от ул. Карла Маркса до р. Кирпили | п/эт | 100 | 1170 | 58 | 1983 |
| 81 | ул. Пионерская от ул. Горького до р. Кирпили | сталь | 100 | 920 | 62 | 1987 |
| 82 | ул. Комсомольская от ул. Карла Маркса до р. Кирпили | сталь | 100 | 1085 | 62 | 1987 |
| 83 | ул. Горького от ул. Красной к ул. Кучерявого | сталь | 100 | 1215 | 77 | 1981 |
| 84 | ул. Карла Маркса от ул. Красной до ул. Кучерявого | чугун | 100 | 985 | 50 | 1987 |
| 85 | ул. Кирова от ул. Карла Маркса до ул. Энгельса | чугун | 100 | 775 | 72 | 1976 |
| 86 | ул. Красная от ул. Карла Маркса в сторону ул. Энгельса | чугун | 100 | 490 | 52 | 1986 |
| 87 | ул. Горького от пер. Дружбы до ул. Красной | сталь | 100 | 505 | 77 | 1981 |
| 88 | ул. Октябрьская от ул. Горького в сторону ул. Пролетарской | чугун | 100 | 125 | 36 | 1994 |
| 89 | ул. Карла Маркса от ул. Подвойского до ул. Октябрьской | чугун | 76 | 1875 | 50 | 1987 |
| 90 | ул. Котовского от ул. Подземной до ул. Октябрьской | чугун | 100 | 2295 | 46 | 1989 |
| 91 | ул. Мирошника | сталь | 100 | 195 | 72 | 1983 |
| 92 | пер. Дружбы от ул. Горького до ул. Пролетарской | сталь | 100 | 155 | 50 | 1992 |
| 93 | ул. Пушкина от ул. Котовского до р. Кирпили | чугун | 100 | 600 | 46 | 1989 |
| 94 | ул. Казачья от ул. Котовского до ул. Северной | асбест | 100 | 165 | 77 | 1985 |
| 95 | пер. Светлый | сталь | 76 | 245 | 47 | 1993 |
| 96 | ул. Подвойского от ул. Пролетарской до р. Кирпили | асбест | 100 | 300 | 90 | 1976 |
| 97 | ул. Розы Люксембург от ул. Пролетарской до р. Кирпили | сталь | 100 | 225 | 75 | 1989 |
| 98 | ул. Красина от ул. Пролетарской до р. Кирпили | сталь | 100 | 210 | 55 | 1994 |
| 99 | ул. Казачья от ул. Пролетарской до р. Кирпили | асбест | 100 | 260 | 77 | 1985 |
| 100 | пер. Пролетарский | сталь | 89 | 230 | 27 | 2001 |
| 101 | ул. Подвойского от ул. Котовского до ул. Пролетарской | асбест | 100 | 300 | 80 | 1976 |
| 102 | ул. Розы Люксембург к р. Кирпили | сталь | 100 | 610 | 57 | 1989 |
| 103 | ул. Калинина от ул. Ленина до р. Кирпили | сталь | 100 | 160 | 80 | 1976 |
| 104 | от скв. №339 Д до ул. Молодежной | сталь | 63 | 290 | 45 | 1994 |
| 105 | ул. Мира между ул. Фрунзе | п/эт | 100 | 105 | 56 | 1984 |
| 106 | ул. Комсомольская от ул. Дзержинского до ул. Третьякова | сталь | 100 | 235 | 62 | 1987 |
| 107 | ул. Некрасова от ул. Карла Маркса до р. Кирпили | чугун | 100 | 1440 | 78 | 1973 |
| 108 | ул. Кучерявого от ул. Горького до ул. Карла Маркса | чугун | 100 | 180 | 58 | 1983 |
| 109 | пер. Дружбы от ул. Пролетарской до р. Кирпили | сталь | 100 | 225 | 50 | 1992 |
| 110 | ул. Фрунзе от ул. Пролетарской до р. Кирпили | чугун | 100 | 275 | 46 | 1989 |
| 111 | ул. Шевченко от ул. Пролетарской до р. Кирпили | чугун | 100 | 240 | 40 | 1992 |
| 112 | ул. Северная от ул. Казачья | асбест | 100 | 90 | 77 | 1985 |
| 113 | ул. Калинина от ул. Пролетарской до р. Кирпили | сталь | 100 | 225 | 80 | 1976 |
| 114 | ул. Советская от ул. Калинина к мосту | чугун | 100 | 100 | 46 | 1989 |
| 115 | ул. Пушкина от ул. Советской до р. Кирпили | чугун | 100 | 1305 | 46 | 1989 |
| 116 | ул. Советская от ул. Пушкина в сторону ул. Шевченко | чугун | 100 | 100 | 46 | 1989 |
| 117 | ул. Некрасова от ул. Советской до ул. Южной | чугун | 100 | 90 | 78 | 1973 |
| 118 | ул. Кучерявого от ул. Ленина до ул. Советской | чугун | 100 | 575 | 58 | 1983 |
| 119 | ул. Ленина от ул. Фрунзе до ул. Шевченко | п/эт | 100 | 175 | 0 | 2010 |
| 120 | ул. Третьякова от ул. Красной до ул. Калинина | чугун | 100 | 1055 | 42 | 1991 |
| 121 | от скв. №4792 до ул. Советской | чугун | 100 | 100 | 46 | 1989 |
| 122 | от скв. №115 до ул. Октябрьской | чугун | 100 | 140 | 36 | 1994 |
| 123 | от скв. №4707 до ул. Фрунзе | чугун | 100 | 35 | 46 | 1989 |
| 124 | ул. Кучерявого от ул. Советской в сторону ул. Кошевого | чугун | 100 | 120 | 58 | 1983 |
| 125 | от скв. №418-Д до ул. Кирова | чугун | 100 | 30 | 72 | 1976 |
| 126 | от скв. №4125 до ул. Кучерявого | чугун | 100 | 250 | 58 | 1983 |
| 127 | от скв. №2006/535-Д до ул. Хлеборобской | чугун | 100 | 65 | 78 | 1973 |
| 128 | от скв. №2791 до ул. Карла Маркса | чугун | 100 | 145 | 50 | 1987 |
| 129 | пер. Партизанский от ул. Элеваторной до р. Кирпили | сталь | 76 | 505 | 80 | 1974 |
| 130 | пер. Пионерский | сталь | 63 | 85 | 70 | 1984 |
| 131 | ул. Октябрьская от ул. Котовского до ул. Карла Маркса | чугун | 100 | 130 | 36 | 1994 |
| 132 | ул. Октябрьская от ул. Мирошника в сторону ул. Горького | чугун | 100 | 320 | 36 | 1994 |
| 133 | ул. Красная в сторону р. Кирпили и пер. Мирошника | чугун | 100 | 450 | 52 | 1986 |
| 134 | ул. Кирова от ул. Энгельса до р. Кирпили | чугун | 100 | 305 | 72 | 1976 |

Работа водопроводных сетей по Платнировскому сельскому поселению за 2011 год  отражена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Показатели | Ед. изм. | Платнировское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями I подъема | тыс. м³ |  |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м³ | -- |
| Подано воды в сеть | тыс. м³ |  |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ |  |
| в том числе: - населению | тыс. м³ |  |
| - бюджетным организациям | тыс. м³ |  |
| - прочим потребителям | тыс. м³ |  |
| Утечка и неучтенный расход | тыс. м³ |  |

3.4 Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических

неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в  Платнировском сельском поселении формируется под влиянием ряда факторов:

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности водопотребления (максимальная  нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива).

В  Платнировском сельском поселении из 13 800 человек постоянного сельского населения  обеспечено услугами  централизованного водоснабжения 66%  или 9 080 человека.

Потребители воды классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет          9 080 чел.

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации.

3-я группа – прочие организации.

Основные показатели системы водоснабжения смотри таблицу 3.5.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 401 | 405 | 371,8 | 450 |
| 2 | Потери при подъеме | тыс.куб.м. | - | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 401 | 405 | 371,8 | 450 |
| 5 | Объем потерь в сетях | тыс.куб.м. | 33,7 | 27 | 55 | 66,9 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 367,3 | 378 | 316,8 | 383,1 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 333,2 | 340 | 277 | 343,1 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 34,1 | 37,5 | 39,8 | 40 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 34,1 | 37,5 | 39,8 | 40 |
|  | техническая | тыс.куб.м. | - | - | - | - |
| 7. | Внутрихозяйственный оборот | тыс.куб.м. | - | - | - | - |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 4125,00 | 4125,00 | 4125,00 | 4125,00 |
|  | Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 1098,60 | 1109,60 | 1018,60 | 1232,80 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 26,60 | 26,90 | 24,70 | 29,90 |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - |
|  | Общая протяженность водопроводной сети | км | 80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 38 | 38,00 | 38,00 | 37,50 |
|  | Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да |
|  | Число аварий на водопроводных сетях | шт. | 41 | 32 | 55 | 85 |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям | час. | - | - | - | - |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 375,2 | 405,7 | 382,1 | 403 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,94 | 1,07 | 1,21 | 1,05 |

Расходы  воды на  неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2010г.  14,86%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта. Также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация. Высоким утечкам способствует высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды.

- Снижение аварийности.

- Замена изношенных сетей.

- Оптимизация гидравлического режима.

3.5 Наличие коммерческого приборного учета воды

и анализ планов по установке приборов учета

В станице Платнировской высок уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков.

Ежегодно растет потребление воды населением по приборам учета. Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета приведены в таблице №3.6.

Таблица № 3.6

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |
| --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009г. тыс. м3 | факт 2010г. тыс. м3 | факт 2011г. тыс. м3 |
| Население, | 333243 | 314100 | 324385 | 347650 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 156850 | 173544 | 178739 | 205440 |
| без приборов учета | 176393 | 140556 | 145646 | 142210 |
| ВСЕГО | 333243 | 314100 | 324385 | 347650 |

3.6 Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные показатели качества воды смотри таблицу 3.7.

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 1 балл |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен | Не установлен |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 10 |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | ничтожный |  |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8 | 8 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен | Не установлен |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,04 | 0,1 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,01 |  |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 |  |  |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 9,8 | 12 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 251 |  |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 2,95 | 3 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,3 | 0,35 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 1,9 |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | Не установлен |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,6 | 0,6 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 | 0,28 | 0,28 |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 |  |  |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 |  |  |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 |  |  |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |

3.7 Анализ существующих технических и технологических проблем              в системе водоснабжения Платнировского сельского поселения.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 14,86%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в станице тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

МУП Платнировский «Универсал» ежегодно производит плановый и внеплановый капитальный ремонт и реконструкцию объектов водопроводных сетей города. Старые проржавевшие металлические трубы по возможности заменяются полиэтиленовыми, которые превосходят металлические по экономическим и эксплуатационным характеристикам.

К не рациональному и не экономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.