О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платнировское сельское поселение

Кореновского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

Содержание

Введение.	3

I.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Платнировское СП	5

1.1.	Структура сбора и очистки сточных вод	5

1.2.	Сети систем водоотведения и сооружения на них	6

1.3.	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	7

II.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения муниципального образования Платнировское СП	9

2.1.	Перспективные расчетные расходы сточных вод	9

III.	Предложения по строительству объектов систем водоотведения муниципального образования Платнировское СП.	14

3.1.	Цели и задачи нового строительства	14

3.2.	Место размещения строящихся объектов	14

3.3.	Исходные технические требования к объекту	15

3.4.	Обоснование выбора технологии очистки	15

3.5.	Принципиальная схема работы основного оборудования	17

3.6.	Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК	33

3.7.	Утилизация осадка сточных вод	34

3.8.	Объемы работ по строительству ОСК	36

IV.	Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов систем водоотведения	37

4.1.	Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения	37

4.2.	Объемы работ по реконструкции сетей водоотведения	37

4.3.	Цели и задачи нового строительства	38

4.4.	Строительство канализационных насосных станций	38

4.5.	Автоматизация работы КНС	40

4.6.	Объемы работ по строительству КНС	40

4.7.	Строительство сетей канализации	42

4.8.	Объемы работ по строительству сетей канализации	42

V.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образования Платнировское СП.	44

5.1.	Объемы инвестиций	44

5.2.	График реализации проектов по системе водоотведения	45

Литература	47

# Введение.

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Платнировское сельское поселение, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» по заданию муниципального образования Платнировское сельское поселение.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Платнировского СП с учетом перспектив развития до 2032 г;

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы водоотведения населенных пунктов Платнировского СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Платнировского СП.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

- Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населенных пунктов Платнировского СП в соответствии с Генеральным планом.

- Строительство канализационных насосных станций для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

- Строительство очистных сооружений канализации для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу стоков.

- Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью выпуска их в водоемы рыбохозяйственного значения.

- Создание системы управления балансом и режимом приема и распределения сточных вод для повышения энергоэффективности и эффективного контроля за очисткой.

# Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Платнировское СП

- Структура сбора и очистки сточных вод

Платнировское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кореновский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Платнировского сельского поселения является станица Платнировская.

В состав Платнировского сельского поселения входят 3 населенных пункта:

- ст. Платнировская,

- х. Казачий,

- х. Левченко.

На территории станицы Платнировской централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачена малая часть центра станицы (5 % от общего жилищного фонда). Территория индивидуальной жилой застройки станицы Платнировская централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

Во всех остальных населенных пунктах Платнировского СП отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации ст. Платнировской состоят на балансе МУП Платнировский «Универсал».

Платнировское сельское поселение не имеет своих очистных сооружений. От КНС-0 и КНС-2 стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения с механической и биологической очисткой сточных вод МУП Кореновского городского поселения.

- Сети систем водоотведения и сооружения на них

Система водоотведения станицы Платнировской состоит из самотечных и напорных сетей,  канализационных насосных станций.

В настоящее время в станице Платнировской эксплуатируется 37,57км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных –36,00 км, самотечных –1,57 км. Сети выполнены из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Состояние существующих канализационных сетей станицы Платнировской отражено в таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год построй-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |
| 1 | ул. Октябрьская от ул. Советской до КНС-0 | чугун | 150 | 870 | 95 | 1981 |
| 2 | ул. Ленина до ул. Кооперативной | чугун | 100 | 110 | 95 | 1981 |
| 3 | ул. Мира до ул. Кооперативной | чугун | 100 | 120 | 95 | 1981 |
| 4 | ул. Кооперативная от ул. Ленина до КНС-0 | чугун | 100 | 465 | 95 | 1981 |
| Канализация напорная |
| 5 | от КНС-0 до КНС-2 (2 нитки) | чугун | 150 | 18000 | 95 | 1981 |
| 6 | от КНС-2 на очистные сооружения (2 нитки) | чугун | 150 | 18000 | 95 | 1981 |

Канализационные насосные станции в станице Платнировской по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагаются в отдельно стоящих павильонах, с управлением без постоянного обслуживающего персонала.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций дана в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Наличие приборов учета эл/эн. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, мар-ка электросчетчиков |  |
| Станица Платнировская |
| 1 | КНС – 0 | VILO_FA 08.66W | ст. Платни-ровская, ул. Кооператив-ная | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 | э/сч-к "Мерку-рий" 232 АКТ 02 KRL 01.11 г | 12,5 |
| 2 |  | VILO_FA 08.66W |  | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 |  | 12,5 |
| 3 | КНС - 2 | VILO_FA 08.66W | ст. Платни-ровская, ул. Северная | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 | э/сч-к "Мерку-рий" 232 АКТ 02 KRL 01.11г | 12,5 |
| 4 |  | VILO_FA 08.66W |  | 2010 | 25,1 | 70,7 | 35,5 |  | 12,5 |

- Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

Анализ баланса поступления сточных вод и производительности очистных сооружений разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды в ст. Платнировской формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

-	Высокая сезонная неравномерность потребления;

-	Высокая доля частного сектора.

Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 31,7 | 31,9 | 31,7 | 31,7 |
| 2 | Внутрицеховый оборот | тыс. м³ /год | - | - | - | - |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 31,7 | 31,9 | 31,7 | 31,7 |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год |  | 17,8 | 16,3 | 17,7 |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год |  | 12,0 | 12,6 | 11,7 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год |  | 2,1 | 2,8 | 2,3 |
| 4 | Общая протяженность сети водоотведения | км | 37,565 | 37,565 | 37,565 | 37,565 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - |
| 5 | Число аварий на сетях | шт. | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Ликвидация аварийных ситуаций | час. | 1,5 | 2 | 1,2 | 2 |
| 7 | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 23390 | 21500 | 39300 | 21670 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,74 | 0,67 | 1,24 | 0,68 |

# Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения муниципального образования Платнировское СП

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водоотведения;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Платнировское СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 230 л/сутки/чел., в том числе 90 л/сутки/чел. горячей воды  для зданий с централизованным горячим водоснабжением и 160 л/сутки/чел для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения Платнировского СП принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 4.

Таблица 4  Прогноз роста численности населения

| Населенный пункт | 2008 г | 2018 г | 2028 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Платнировское с/п | 13643 | 23870 | 27690 |
| 1 ст. Платнировская | 11735 | 21830 | 25540 |
| 2 х. Казачий | 1682 | 1790 | 1880 |
| 3 х. Левченко | 226 | 250 | 270 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения СП до 23 870 человек – к сроку реализации первой очереди строительства (2018 год), до 27 690 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2028 год).

Перспективный баланс водоотведения по всем населенным пунктам Платнировского СП приведен в таблицах 5-7.

Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения  по ст. Платнировской

| № п/п | Наименование потребителей | Коэф.сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма водоотведения, л/сут | Количество потребителей, чел. | Расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Норма водоотведения, л/сут | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.) | 1,3 | 230 | 949 | 283,8 | 230 | 13514 | 3108,22 | 4040,7 | 1134500 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 10786 | 2243,5 | 160 | 12026 | 1924,16 | 2501,4 | 702318 |
|  | Итого: |  |  |  | 2527,2 |  |  | 5032,4 | 6542,1 | 1836818,7 |
| 3 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  | 200 | 766 | 153,2 | 200 | 766 | 153,2 | 153,2 | 55918 |
| 4 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа |  | 150 | 30 | 5,4 | 150 | 153 | 22,95 | 27,50 | 8377 |
| 5 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 252,7 | 10% |  | 503,2 | 654,0 | 183682 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 631,8 | 25% |  | 1258,1 | 1635,5 | 2094 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 3570,4 |  |  | 6969,9 | 9012,6 | 2086889,5 |

Таблица 6. Перспективный баланс водоотведения  по х. Казачий

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | Расчетный срок 2028г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (тыс.чел) | Водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (тыс.чел) | Среднесуточный расход, м3/сут | Водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 1682 | 349,9 | 160 | 1880 | 300,8 | 391,0 | 109792 |
|  | Итого: |  |  | 349,9 |  |  | 300,8 | 391,0 | 109792,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 35,0 | 10% |  | 30,1 | 39,1 | 10979 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 384,8 |  |  | 330,9 | 430,1 | 120771,2 |

Таблица 7. Перспективный баланс водоотведения  по х.Левченко

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | Расчетный срок 2028г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (тыс.чел) | Водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (тыс.чел) | Среднесуточный расход, м3/сут | Водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 226 | 47,0 | 160 | 270 | 43,2 | 56,2 | 15768 |
|  | Итого: |  |  | 47,0 |  |  | 43,2 | 56,2 | 15768,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 4,7 | 10% |  | 4,3 | 5,6 | 1577 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 51,7 |  |  | 47,5 | 61,8 | 17344,8 |

# Предложения по строительству объектов систем водоотведения муниципального образования Платнировское СП.

  - Цели и задачи нового строительства

Цель:

Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

Строительство новых ОСК на территорях сельских населенных пунктов по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

  - Место размещения строящихся объектов

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения Платнировского СП расчетные расходы составили:

ст. Платнировской

Q=3570,4 м3/сут – на существующее положение;

Q=9012,6 м3/сут – на расчетный срок.

х. Казачий

Q=384,8 м3/сут – на существующее положение;

Q=430,1 м3/сут – на расчетный срок;

Проектом предполагается строительство очистных сооружений для ст. Платнировской и х. Казачий производительностью 400 м3/сутки 9450 м3/сутки на западной окраине станицы Платнировской. Выпуск очищенных сточных вод в р. Кирпили.

х. Левченко

Q=51,7 м3/сут – на существующее положение;

Q=61,8 м3/сут – на расчетный срок.

Проектом предполагается строительство локальных очистных сооружений производительностью 330 м3/сутки на западной окраине хутора Левченко. Выпуск очищенных сточных вод в р. Кирпили.

  - Исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 						- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 				- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 		- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 			- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 			- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 					- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты	 				- до 0,05 мг/л

- ПАВ 							- до 0,1мг/л

  - Обоснование выбора технологии очистки

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в Платнировском СП проектируются локальные очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

  - Принципиальная схема работы основного оборудования

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены технологические схемы ЛОС, предлагаемые различными производителями, как отечественными, так и зарубежными.

  - Установка «Сток УСБ» ЗАО Водопроект Санкт-Петербург.

Установка «Сток УСБ» представляет собой модульную станцию для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод и состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Производительность станции от 50 до 500 м3/сут. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание осуществляется на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточных вод в установке Сток УСБ» ЗАО Водопроект

  - Модульные очистные сооружения полной заводской готовности НПФ «ЭкоТОН» г.Белгород.

Сточная вода из усреднителя подается насосом на решетку. Решетка представляет собой сито с отверстиями менее 2 мм, оснащена электроприводом и эффективно задерживает крупные включения, а также волосы. Отбросы с решетки поступают в бак для сбора и хранения в течение 1-3 суток. Избыточная (дренажная) вода через решетчатое дно бака самотеком возвращается в усреднитель.

Очищенная от крупных включений, сточная вода самотеком поступает отстойник с тонкослойным модулем. Предварительно для интенсификации процесса отстаивания и удаления соединений азота в сточную воду добавляется раствор солей железа или алюминия. Образующийся первичный осадок периодически самотёком удаляется на обезвоживание.

Далее стоки делятся на потоки и попадают в отдельные биореакторы. Биореакторы состоят из двух частей: аноксидной части и аэробной части. Аноксидная зона оборудована мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы, обеспечивающие концентрацию избыточного растворенного кислорода 1-2 мг/л. Аэротенк оборудован перегородками для создания режима полного вытеснения и предотвращения проскока неочищенных сточных вод.

Погружными насосами иловая смесь перекачивается в мембранные резервуары. Периодически (несколько раз в сутки) этими же погружными насосами избыточный активный ил отводится на обезвоживание. Из мембранных резервуаров иловая смесь самотеком подается в начало аэротенков (аноксидные зоны биореакторов). Таким образом, система «аэротенк – погружной насос – мембранный резервуар – перелив – аэротенк» представляет собой замкнутую систему биологической очистки с кратностью рециркуляции 300-400%.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности мембранных волокон самовсасывающими насосами, снаружи вовнутрь. Очищенная вода отводится по напорному трубопроводу, а активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Очищенная сточная вода через блок обеззараживания сточных вод ультрафиолетом отводится в резервуар чистой воды или к месту сброса очищенных сточных вод.

В процессе фильтрации на поверхности мембран и внутри пор образуется слой отложений. Для удаления отложений используются следующие методы:

1.	Восходящий поток пузырьков воздуха от вмонтированной в мембранный модуль аэрационной системы удаляет отложения с поверхности мембраны.

2.	Обратная промывка отфильтрованной сточной водой.

3.	Обратная промывка растворами реагентов.

4.	Периодическое замачивание мембранных модулей в растворах реагентов.

Воздуходувка подает воздух в системы аэрации аэротенков и к крупнопузырчатым аэраторам в мембранных модулях. Обратная промывка мембран очищенной водой осуществляется насосами. Смена режимов фильтрации и обратной промывки полностью автоматизирована. Обратная промывка реагентами осуществляется один раз в 10-14 дней слабыми растворами гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Один раз в год проводится замачивание мембран в растворе гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Процедура замачивания занимает 12-16 часов. Установка реализует реагентное удаление фосфора путем дозирования солей железа (хлорное железо, сернокислое железо) или алюминия (сернокислый алюминий).

В качестве аппаратов для обезвоживания могут применяться шнековые обезвоживатели, фильтр-пресс или другое оборудование.

Технологическая схема работы очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Технологическая схема очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН»

  - Очистные сооружения холдинга «Комплект Экология», г. Москва.

Холдинг «Комплект Экология» для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод производит Установки и Станции полной заводской готовности как в заглубленном (модульные очистные сооружения), так и в контейнерно-блочном исполнении (блочно-модульные системы очистки), производительностью от 10 м3/сут до 10000 м3/сут.

Реализация проектов по технологиям «Комплект Экология» имеет следующие преимущества:

- высокий эффект очистки;

- отсутствие иловых площадок (минимальное количество ила);

- полная биологическая саморегуляция;

- высокая устойчивость биоценозов к пиковым нагрузкам и колебаниям;

- снижение площади застройки;

- снижение себестоимости очистки за счет эргономичных очистных сооружений;

- существенное снижение времени обслуживания и необходимости привлечения; - квалифицированных кадров;

- возможность повторного использования очищенной воды;

- возможность к расширению;

- отсутствие запаха и шума.

Процесс очистки с помощью модульных и блочно-модульных очистных сооружений происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластиковой загрузке. Многоступенчатый процесс позволяет осуществить очистку стока в режиме от высоких нагрузок на ил на первых ступенях, до низких на последних. Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет процессам нитрификации протекать одновременно с денитрификацией. Благодаря балансу между бактериальным приростом ила, формированием простейших и многоклеточных хищников, блочно-модульные и модульные очистные сооружения работают с минимальным приростом ила, что исключает строительство иловых площадок. Автоматическое поддержание оптимальных условий аэробности на каждой стадии, а также обеспечение режима ферментации позволяет вести очистку стоков с полной минерализацией органических веществ и минимальными затратами электроэнергии. Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду повторно для хозяйственно-бытовых и технических нужд, на полив.

Технологическая схема процесса предусматривает высокую эффективность очистки сточных вод от соединений азота и фосфора, взвешенных веществ и органических соединений, а так же направлена на минимизацию объемов образующихся отходов путем внедрения современных технологий.

Основными ступенями очистки сточных вод при помощи канализационных очистных сооружений являются:

- Механическая очистка;

- Биологическая очистка с удалением азота и фосфора;

- Глубокая доочистка от азота и органических соединений;

- Доочистка от взвешенных веществ путем фильтрации через песчаные фильтры или мембранные модули;

- УФ – обеззараживание;

- механическое обезвоживание осадка;

- термическая сушка осадка (компостирование).

Рисунок 3. Технологическая схема очистных сооружений на базе холдинга «Комплект Экология»

Все технологическое оборудование локальных очистных сооружений размещено в здании.

Принцип очистки сточных вод с помощью канализационных очистных сооруженийоснован на современных методах удаления фосфора в комбинации с технологией нитри-денитрификации (NPR-технологии), что позволяет добиться нормативного качества воды, предъявляемого к водоемам рыбохозяйственного назначения, при этом уменьшить объемы аэротенков и снизить расход реагентов.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки сточных  вод, подвергается обработке индустриальными методами: вначале механическим обезвоживанием, затем – термической сушке (компостированию). Данная обработка позволяет получить минимальный объем стабильного и гигиенически безопасного осадка. Влажность осадка составляет 30%.

Емкостное оборудование локальных очистных сооружений выполнено в заглубленном исполнении с использованием капитальных и легких съемных перекрытий для предотвращения избыточной влажности и выделения загрязняющих веществ от обрабатываемых сточных вод.

Воздух из технологических цехов направляется в биореакторы, где подвергается очистке и обеззараживанию.

Предусмотренные технологические решения надежно обеспечивают отсутствие негативного влияния канализационных очистных сооружений на состояние окружающей среды, что при необходимости позволяет провести сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м.

Логика природного процесса проста и понятна, и поэтому не требует привлечения высококвалифицированных кадров и специального обслуживания. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта.

  - Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для поселков «ЮНИЛОС МЕГА», г. Москва.

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод поселкового типа для различных  населенных пунктов, групп зданий и домов, турбаз, баз отдыха.

ООО «Группа компаний Полекс» производит и предлагает автономные системы локальной канализации однокорпусные и модульные, предназначенные для очистки хозяйственных бытовых сточных вод, канализации для поселков, баз отдыха большой производительностью от 25 м3/сутки до 10 000 м3/сутки. Очистные станции и сооружения для очистки сточных вод изготавливаются из современных высококачественных материалов и сырья, таких как полиэтилен, стеклопластик.

Для очистки больших объемов хозяйственно-бытовых стоков создана серия «МЕГА-М», которая применяется как основа комплексов глубокой биологической очистки. В зависимости от пожеланий заказчика, технологическая схема очистки станции «МЕГА-М» может состоять из нескольких независимых линий. Это дает ряд дополнительных преимуществ в случаях необходимой поэтапной сдачи объекта в эксплуатацию, при наращивании производительности станции, доводя ее до окончательной, а также при проведении пуско-наладочных, регламентных работ и сервисном обслуживании.

Очистные сооружения POLEX изготавливаются в заводских условиях, сброс очищенной воды возможен в водоемы рыбохозяйственного назначения. Комплексные локальные очистные установки большой производительностью с обработкой потока более 25 м3/сутки, могут быть изготовлены надземного и подземного исполнения.

Преимущества систем Юнилос Мега:

  - Высокая степень очистки и низкое энергопотребление;

  - Отсутствие необходимости возведения габаритного здания и сокращение затрат на строительство;

  - Высокий уровень автоматизации комплекса

Комплектация комплексов Юнилос Мега:

  - Блок механической очистки – для удаления крупных отбросов и песка;

  - Блок полной биологической очистки – для удаления органических загрязнений и соединений азота;

  - Блок доочистки и обеззараживания;

  - Блок обработки осадков.

Для бесперебойного электроснабжения комплекса предусмотрено устройство для автоматического переключения на резервный источник питания.

Метод, особенности очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в установках серии «МЕГА».

Сооружения канализационные «МЕГА» созданы для очистки больших объемов хозяйственно-бытовых сточных вод и применяется как основа комплексов глубокой биологической очистки ливневых сточных вод, хозяйственно-бытовых сточных вод. Технологическая схема по проектированию очистных сооружений станции «МЕГА-М», по пожеланию заказчика, может состоять из нескольких независимых линий. Это предоставляет ряд дополнительных преимуществ в случаях необходимой поэтапной сдачи объектов в эксплуатацию, при наращивании производительности станции, при проведении пуско-наладочных работ и сервисном обслуживании.

Технология работы, очистки сооружений «Мега».

В состав технологической схемы очистки сточных вод входит четыре основных блока:

  - Блок механической очистки – для удаления крупных отбросов и песка;

  - Блок полной биологической очистки – для удаления органических загрязнений и соединений азота;

  - Блок доочистки и обеззараживания;

  - Блок обработки осадков.

Механическая очистка сточных вод

Для удаления грубодисперсных примесей применяются механические процеживатели из нержавеющей стали или стеклопластика (устанавливается в КНС). Удаление песка предусматривается на песколовках с круговым движением воды при производительности станции более 100м3/сутки. Для станций более 200 м3/сут применяется первичное отстаивание.

Блок биологической очистки

На первой ступени биологической очистки применяются усреднители сточных вод, аэротенки нитро-денитрификаторы, что обеспечивает глубокое удаление органических веществ и соединений азота.
Процессы нитри-денитрификации применяются для достижения требуемого качества сточных вод по содержанию фосфора и всех форм азота.
Для реализации процесса в сооружениях имеются различные зоны, которые по степени обеспеченности кислородом подразделяются на две: аэробная и анаэробная (с участками аноксидной зоны). Каждые из этих зон характеризуются специфическими условиями для реализации определенных микробиологических процессов.

В аэробной зоне снижается содержание органических веществ, характеризующих показателями ХПК, БПК и содержание аммонийного азота, а содержание минеральных азотосодержащих соединений – нитритов, нитратов увеличивается.

В анаэробной зоне кислород отсутствует в свободном виде, однако он присутствует в химически связанном виде в форме нитратов. В анаэробную зону подаются сточные воды, содержащие легкоокисляемую органику. Здесь происходит окисление нитритов и нитратов до газообразного азота и углекислого газа.

Разделение иловой смеси на активный ил и очищенную воду осуществляется во вторичных отстойниках с нисходяще-восходящим потоком воды. Возвратный ил перекачивается в анаэробную зону (денитрификатор) эрлифтами, а избыточный ил периодически откачивается в Блок обработки осадков.

Вторая ступень биологической очистки осуществляется в биореакторах с прикрепленной биопленкой, с последующим отстаиванием в тонкослойных отстойниках. Биопленка представляет собой колонии микроорганизмов, прикрепленные к загрузочному материалу. В процессе метаболизма происходит рост микроорганизмов, прикрепленных к загрузочному материалу. Биопленка утолщается и фрагментарно отслаивается от загрузочного материала, в результате становится свободноплавающей и выносится с потоком воды в третичный отстойник.Тонкослойные модули в третичном отстойнике позволяют уменьшить строительный объем сооружения.

Блок доочистки и обеззараживания.

Процессы доочистки реализованы с применением автоматических самопромывных дисковых фильтров ARKAL.Обеззараживание осуществляется с применением технологии УФ излучений.

  - Установки для биологической очистки хозяйственно-бытовых или близких к ним по составу сточных вод Компании «Блорэй», г. Краснодар.

Компания «Блорэй» предлагает Установки для биологической очистки хозяйственно-бытовых или близких к ним по составу сточных вод с лучшим на рынке соотношением цена/качество/степень очистки.

Технология Установок разработана под российские нормативы сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Биологическая очистка сточных вод является активным процессом и основывается на развитых трофических взаимоотношениях микроорганизмов-обрастателей, которые образуют биопленку на специальных синтетических носителях. Результатом является полная минерализация загрязнений. При этом благодаря саморегуляции, процесс отличается высокой устойчивостью, отсутствием запаха и минимальным приростом избыточного ила. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта.

Особенности Установок:

- Применение компактных устройств механической очистки позволяет исключить из технологической схемы первичные отстойники, уменьшить габариты станции, повысить качество предварительной очистки.

- Загрузка денитрификатора и аэротенка легкодоступна для визуального осмотра и легко регенерируется аэрированием.

- Совмещение аэротенка и илоотделителя в одном блоке позволяет уменьшить общий объем установки.

- Конструктивные особенности тонкослойного илоотделителя позволяют исключить скапливание активного ила и его загнивание.

- Предусмотрена регенерация загрузки фильтров доочистки.

- Очистные Установки поставляются в виде отдельных модулей со смонтированным технологическим оборудованием, что позволяет в короткий срок произвести их монтаж на месте строительства.

- Установки глубокой биологической очистки изготавливаются в двух вариантах:

- неутеплённые очистные сооружения закрытого типа (все технологическое оборудование размещается внутри отапливаемого помещения);

- утеплённые очистные сооружения открытого типа (размещение на открытой площадке, под землёй или в обваловке).

Рисунок 4. Внешний вид очистных сооружений на базе Компании «Блорэй»

Преимущества Установок:

- простая и надежная эксплуатация;

- компактность: малые габариты и модульное исполнение;

- минимальные затраты на проектирование, строительство и монтаж сооружений;

- низкое энергопотребление и эксплуатационные затраты;

- высокое качество изделия за счёт изготовления в заводских условиях;

- всё технологическое оборудование размещено внутри модулей;

- максимальное сокращение сроков монтажа оборудования;

- быстрый ввод в эксплуатацию;

- возможность к расширению;

- эстетичный внешний вид;

- возможность эксплуатации в различных климатических условиях;

- сейсмостойкость;

- долговечность.

Станции отвечают всем современным требованиям, высоконадежны, имеют большой эксплуатационный ресурс.

Технология активной биологической очистки

Биологическая очистка основана на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов, в растворе и являются для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от загрязнения.

Для устойчивой и стабильной работы классических сооружений биологической очистки необходимы определенные условия и качественный состав сточных вод. Но не всегда исходные сточные воды удовлетворяют этим условиям.

В современных условиях состав поступающих стоков отличается резким колебанием и наличием различных химических компонентов (органики, фосфора, азота, и т.д.).

Для оптимального решения задачи очистки «сложных» (для классической схемы) стоков, нами разработана активная технология очистки.

Применяемая активная технология биологической очистки сточных вод с прикрепленным илом на основе трофических взаимоотношений обеспечивает минимальный прирост избыточного ила, а также уничтожение болезнетворных бактерий и вирусов в очищенной воде на стадии очистки и обеззараживания. Процесс очистки происходит более активно, так как создаются лучшие условия для развития жизнедеятельности микроорганизмов.

Технологическая схема процесса предусматривает высокую эффективность очистки сточных вод от соединений азота и фосфора, взвешенных веществ и органических соединений, а также направлена на минимизацию объемов образующихся отходов путем внедрения современных технологий.

Сточная вода последовательно подвергается следующим стадиям очистки:

- механическая очистка от грубодисперсных примесей;

- усреднение поступающих на очистку сточных вод по составу и расходу;

- биологическая очистка сточных вод (анаэробный, аноксидный и аэробный процессы);

- доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения;

- обеззараживание очищенной воды;

- механическое обезвоживание осадка.

Особенности:

- В денитрификатор и аэротенк помещена загрузка типа “синтетические водоросли”, позволяющая сохранить биомассу, сделать режим работы более устойчивым к изменениям качественного и количественного состава стоков.

- Применение загрузки типа “синтетические водоросли” за счет прикрепленной и ориентированной микрофлоры позволяет поддерживать концентрацию активного ила в требуемых пределах.

- При неравномерном поступлении сточных вод загрузка стабилизирует работу активного ила. Кроме того, иммобилизация микроорганизмов благоприятно влияет на образование штаммов микроорганизмов, наиболее приспособленных к данному типу сточных вод, что позволяет повысить эффект очистки воды и уменьшить объем аэротенка-илоотделителя по сравнению с существующими аналогами.

- На загрузке адсорбируются питательные вещества, что при очистке слабо концентрированных стоков обеспечивает стабильную работу активного ила и прирост биомассы.

- Применение тонкослойного илоотделителя позволяет исключить скапливание активного ила и его загнивание.

- В фильтрах доочистки используется несколько разновидностей загрузок.

Преимущества:

- применение при слабоконцентрированных исходных сточных водах;

- поддержание стабильного режима очистки при колебаниях состава сточных вод;

- уменьшение объемов сооружений в 2 раза по сравнению со станциями, использующими биологические методы очистки свободно плавающим активным илом;

- оптимальное использование объема каждого сооружения по ступеням очистки;

- активизация процесса очистки сточных вод;

- высокая технологическая устойчивость эффективной очистки;

- чистый биологический процесс;

- минимальное количество избыточного ила;

- отсутствие запаха;

- высокое качество очистки без применения дорогостоящего оборудования и реагентов;

- уменьшение санитарно-защитной зоны;

- снижение уровня эксплуатационных затрат;

- простота в эксплуатации.

Способы обеззараживания очищенной сточной воды

Возможные варианты обеззараживания:

- Ультрафиолетовым облучением.

- Гипохлоритом натрия.

  - Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей;

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 5.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 5.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

  - Объемы работ по строительству ОСК

Объемы работ по строительству ОСК в Платнировском СП отражены в таблице 8. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 8

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Платнировская | КОС | 9450 | полная биологическая очистка | 213571,18 |  |
| 2 | х.Левченко | ЛОС | 65 | полная биологическая очистка | 3668,99 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 217240,17 |  |

# Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов систем водоотведения

- Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения

Цели:

- Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, снижение экологического воздействия реконструируемых объектов на окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность.

Задачи:

- Модернизация существующих сетей с использованием современных методов бестраншейных технологий.

- Модернизация канализационных сетей, принимаемых на баланс от сторонних организаций с окончанием полной модернизации в 2018 году.

- Замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической пропускной способности.

- Объемы работ по реконструкции сетей водоотведения

Объемы работ по реконструкции сетей канализации в Платнировском СП отражены в таблице 9. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 9. Перекладка существующих сетей.

| № п/п | Существующие сети | Проектируемые сети | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб |  |
| 1 | 150 | чугун | 740 | 200 | пнд | 4173,63 |
| 2 | 100 | чугун | 110 | 200 | пнд | 580,57 |
|  |  | ИТОГО | 850 |  |  | 4754,20 |

- Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

- Подключение существующих систем канализования сельских населенных пунктов в централизованной системе водоотведения

- Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

- Строительство канализационных насосных станций

Существующие схемы работы КНС-0 и КНС-2 (напорные трубопроводы, электронасосные агрегаты) не соответствуют предлагаемой схеме канализования в рамках муниципальной программы, в связи с этим с учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей предусматривается строительство новых канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на трерритории Платнировского СП планируется строительство 17 КНС производительностью 100-9450 м3/сут, в том числе:

- х. Казачий - 4 КНС,

- ст. Платнировская – 12 КНС,

- х. Левченко – 1 КНС.

- Автоматизация работы КНС

Цели:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

- Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в Платнировском СП отражены в таблице 10. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 10

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Казачий | КНС-1 | 100 | полной заводской готовности | 664,66 |  |
|  |  | КНС-2 | 70 | полной заводской готовности | 467,23 |  |
|  |  | КНС-3 | 430 | полной заводской готовности | 2725,22 |  |
|  |  | КНС-4 | 440 | полной заводской готовности | 2784,47 |  |
|  | ст. Платнировская | КНС-5 | 200 | полной заводской готовности | 1310,60 |  |
|  |  | КНС-6 | 200 | полной заводской готовности | 1310,60 |  |
|  |  | КНС-7 | 3700 | полной заводской готовности | 13508,59 |  |
|  |  | КНС-8 | 4100 | полной заводской готовности | 14047,81 |  |
|  |  | КНС-9 | 4600 | полной заводской готовности | 15133,47 |  |
|  |  | КНС-10 | 4650 | полной заводской готовности | 15251,32 |  |
|  |  | КНС-11 | 300 | полной заводской готовности | 1937,82 |  |
|  |  | КНС-12 | 5000 | полной заводской готовности | 16048,22 |  |
|  |  | КНС-13 | 1150 | полной заводской готовности | 6513,24 |  |
|  |  | КНС-14 | 250 | полной заводской готовности | 1626,55 |  |
|  |  | КНС-15 | 1450 | полной заводской готовности | 7805,12 |  |
|  |  | КНС-16 | 9450 | полной заводской готовности | 22927,39 |  |
| 5 | х.Левченко | КНС-1 | 65 | полной заводской готовности | 434,16 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 124496,47 |  |

- Строительство сетей канализации

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 150-600 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 50-400 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 26,93 км напорных и 95,73 км самотечных канализационных сетей.

- Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в Платнировском СП отражены в таблице 11. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 11

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Казачий | 150 | пнд | 1295 | Самотечные уличные сети | 6210,55 |  |
|  |  | 200 | пнд | 11240 | Самотечные уличные сети | 54179,77 |  |
|  |  | 50 | пнд | 2х2374 | Напорные сети в две нитки | 7861,90 |  |
|  |  | 100 | пнд | 2х2730 | Напорные сети в две нитки | 10320,59 |  |
| 2 | ст. Платнировская | 150 | пнд | 1115 | Самотечные уличные сети | 5347,31 |  |
|  |  | 200 | пнд | 66970 | Самотечные уличные сети | 322813,10 |  |
| 3 |  | 250 | пнд | 6885 | Самотечные уличные сети | 35406,80 |  |
|  |  | 300 | пнд | 2990 | Самотечные уличные сети | 16340,16 |  |
|  |  | 400 | пнд | 1545 | Самотечные уличные сети | 9487,53 |  |
|  |  | 500 | пнд | 2015 | Самотечные уличные сети | 20800,31 |  |
|  |  | 600 | пнд | 1675 | Самотечные уличные сети | 19639,95 |  |
|  |  | 80 | пнд | 2х1840 | Напорные сети в две нитки | 6265,99 |  |
|  |  | 100 | пнд | 2х1025 | Напорные сети в две нитки | 3874,95 |  |
|  |  | 150 | пнд | 2х140 | Напорные сети в две нитки | 680,84 |  |
|  |  | 200 | пнд | 2х1120 | Напорные сети в две нитки | 5690,58 |  |
|  |  | 250 | пнд | 2х425 | Напорные сети в две нитки | 2468,11 |  |
|  |  | 300 | пнд | 2х2330 | Напорные сети в две нитки | 15528,24 |  |
|  |  | 350 | пнд | 2х235 | Напорные сети в две нитки | 1787,43 |  |
|  |  | 400 | пнд | 2х1245 | Напорные сети в две нитки | 3456,67 |  |
| 3 | х. Левченко | 150 | пнд | 3920 | Самотечные уличные сети | 18799,51 |  |
|  |  | 200 | пнд | 385 | Самотечные уличные сети | 1855,80 |  |
|  |  | 80 | пнд | 2х1040 | Напорные сети в две нитки | 3541,64 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 122660 |  | 572357,73 |  |

# Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образования Платнировское СП.

  - Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию МО Платнировское СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2013-2032гг. составляет 914 094,37 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение территорий, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что система водоотведения существенно не усложнится, и её эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в системе водоотведения МО Платнировское СП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2013-2032гг. составит 914 094,37 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции прокладку сетей канализации, они составляют 572 357,73 тыс. руб. до 2032 г.

Значительный средства необходимы на строительство очистных сооружений – 217 240,17 тыс.руб.

Всего отраслевой схемой водоотведения предусматривается:

Прокладка 122,66 км сетей канализации для территорий с децентрализованной на сегодняшний день канализацией в соответствии с Генпланом МО Платнировское СП.

  - График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2013-2032 гг. составляют 918,85 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 12.

Таблица 12. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, млн. руб.

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2032 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений канализации |  | 10,68 | 10,68 | 86,50 | 105,72 |  | 3,67 | 217,24 |
| 2 | Строительство новых КНС |  |  | 5,87 | 22,31 | 49,08 | 40,16 | 7,08 | 124,50 |
| 3 | Реконструкция сетей водоотведения |  | 4,75 |  |  |  |  |  | 4,75 |
| 4 | Строительство сетей водоотведения |  |  | 45,79 | 57,24 | 71,54 | 218,78 | 179,00 | 572,36 |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 15,43 | 62,34 | 166,04 | 226,34 | 258,94 | 189,75 | 918,85 |

# Литература

- Приказ Минрегион РФ от 06 Мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Водный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 12.04.2006г. (с изменениями на 25.06.2012)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Справочное пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Гигиенические нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- Методические указания МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- Методические указания МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- Пособия к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

- Воронов Ю.В., Алексеев Е.В., Саломеев В.П., Пугачёв Е.А. Водоотведение. – М.: ИНФРА-М, 2008.

- Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных труб из полимерных материалов. М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов напорных труб из полимерных материалов. – М.: ТОО «Издательство ВНИИМП», 2004.

- Разумовский Э.С., Медриш Г.Л., Казарян В.А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. – М.:Стройиздат, 1986.

- Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жуков А.И., Колобанов С.К. Канализация. – М.: Стройиздат, 1975.