Общество с ограниченной ответственностью

«Геоплан»

Заказчик: ООО «Стройсвет»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта «Выполнение работ по капитальному строительству «под ключ» ПС-110/10 кВ, ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств по титулу: «Реконструкция аэродрома «Кореновск», г. Кореновск, Краснодарский край» для филиала «Южный» ОАО «Оборонэнерго» в части ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ

Директор ООО «Геоплан»                                               М.В. Кудинов

г. Кореновск

2017 г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Директор ООО «Геоплан»        ____________________ М.В. Кудинов

(подпись, дата)

Начальник отдела инженерных

изысканий ООО «Геоплан»       ____________________Е.В.Шарманов

(подпись, дата)

Начальник отдела земельного

кадастра ООО «Геоплан»          ____________________Н.О.Федорова

(подпись, дата)

СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Материалы проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (утверждаемая часть)

1.1 Основная часть

- материалы в графической форме:

| № п/п | Наименование | Количество листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чертеж планировки территории (зона 1) | 39 | 1:2000 |
| 2 | Схема расположения листов к чертежу планировки территории (зона 1) | 1 | - |
| 3 | Чертеж планировки территории (зона 2) | 46 | 1:2000 |
| 4 | Схема расположения листов к чертежу планировки территории (зона 2) | 1 | - |
| 5 | Разбивочный чертеж красных линий (зона 1) | 39 | 1:2000 |
| 6 | Схема расположения листов к разбивочному чертежу красных линий (зона 1) | 1 |  |
| 7 | Разбивочный чертеж красных линий (зона 2) | 46 | 1:2000 |
| 8 | Схема расположения листов к разбивочному чертежу красных линий (зона 2) | 1 |  |

1.2. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории (пояснительная записка).

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

- материалы в графической форме:

| № п/п | Наименование | Количество листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ситуационный план | 1 | 1:300000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (зона 1) | 7 | 1:10000 |
| 3 | Схема расположения листов к схеме использования территории в период подготовки проекта планировки (зона 1) | 1 | - |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (зона 1) | 7 | 1:10000 |
| 5 | Схема расположения листов к схеме использования территории в период подготовки проекта планировки (зона 1) | 1 | - |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 16 | 1:10000 |
| 7 | Схема расположения листов к схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1 | - |
| 8 | Схема размещения магистральных инженерных сетей и сооружений | 86 | 1:2000 |
| 9 | Схема расположения листов к схеме размещения магистральных инженерных сетей и сооружений | 1 | - |
| 10 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 2 | 1: 50000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 | 1: 300000 |
|  | Схема границ объектов культурного наследия | 1 | 1: 300000 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Список участников проектирования |  | 1 |
| Состав проекта |  | 2 |
| Содержание |  | 4 |
| 1. Общие положения |  |  |
| 1.1 | Введение | 6 |
| 1.2 | Цель разработки проекта | 6 |
| 1.3 | Основные задачи разработки проекта планировки | 7 |
| 1.4 | Существующее положение | 7 |
| 1.5 | Основные параметры и баланс территории | 7 |
| 1.6 | Планировочные ограничения | 8 |
| 1.7 | Существующая промышленная застройка | 8 |
| 1.8 | Существующая дорожная сеть | 10 |
| 1.9 | Существующее благоустройство и озеленение территории | 12 |
| 1.10 | Характеристика района строительства | 12 |
| 2. Проектные решения |  |  |
| 2.1 | Общие положения | 14 |
| 2.2 | Параметры проектируемых земельных участков | 16 |
| 2.3 | Функциональное зонирование | 16 |
| 2.4 | Объекты социально-культурного значения | 17 |
| 2.5 | Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты | 17 |
| 2.6 | Инженерная инфраструктура | 13 |
| 2.7 | Благоустройство и озеленение | 13 |
| 2.8 | Меры по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 13 |
| 2.9 | Выводы | 14 |
| 2.10 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории | 14 |
| Приложения |  |  |
| 1 | Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 21 |

Общество с ограниченной ответственностью

«Геоплан»

Заказчик: ООО «МонтажСтройКом»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта «Выполнение работ по капитальному строительству «под ключ» ПС-110/10кВ, ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ в

рамках технологического присоединения энергопринимающих

устройств по титулу: «Реконструкция аэродрома «Кореновск»,

г. Кореновск, Краснодарский край» для филиала «Южный»

ОАО «Оборонэнерго» в части ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ

г. Кореновск

2017 г.

1. Общие положения

1.1 Введение

В соответствии с договором № 14 от 28 мая 2015 г. ООО «Геоплан» разработало документацию по планировке территории (проект планировки территории) для строительства объекта «Выполнение работ по капитальному строительству «под ключ» ПС-110/10кВ, ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств по титулу: «Реконструкция аэродрома «Кореновск», г. Кореновск, Краснодарский край» для филиала «Южный» ОАО «Оборонэнерго» в части ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» в актуальной редакции;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» в актуальной редакции;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" в актуальной редакции;

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 " Правила
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети ";

- СНиП 2.07.01.-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

- Схема территориального планирования Краснодарского края;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Кореновский район Краснодарского края;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края;

- Генеральный план г. Кореновск;

- Генеральный план г. Усть-Лабинск;

- Генеральный план Кирпильского сельского поселения;

- Генеральный план Раздольненского сельского поселения;

- Генеральный план Платнировского сельского поселения.

1.2 Цель разработки проекта

Проект планировки территории разработан в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- выделения элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1.3 Основные задачи разработки проекта планировки территории

Основными задачами разработки проекта планировки являются:

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- установление красных линий;

- определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков для размещения проектируемых объектов.

1.4 Существующее положение

Трасса строительства проектируемых ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ расположена на территории Усть-Лабинского и Кореновского районов Краснодарского края. Местоположение трассы и района строительства представлено на ситуационном плане.

Строительство проектируемой ВЛ(КЛ)-110 кВ планируется осуществить в границах земельных участков на территории Усть-Лабинского и Кореновского районов, пересекаемых трассой строительства.

Земельные участки, пересекаемые трассой проектируемой ВЛ(КЛ)-110 кВ представлены на схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ, используемая территория отнесена к 1, 2 и 3 категории (земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения).

Подъезд на участки работ ведется по существующим дорогам, оборудование новых подъездных дорог не требуется, за исключением оборудования съездов с существующих дорог к участкам проведения работ.

Организация проезда по трассе представлена на схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

1.5 Основные параметры и баланс территории

С целью рациональной эксплуатации земель проектом предусматривается их минимальное использование при строительстве объекта.

Для строительства объекта потребуется использование земельных площадей на праве аренды сроком до 1 года, для эксплуатации объекта - использование земельных площадей на праве долгосрочной аренды или выкупа.

Зона планируемого размещения объекта представлена на схеме расположения элемента планировочной структуры.

1.6 Планировочные ограничения

Строительство проектируемого объекта предусматривается на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе на территории войсковой части 35666.

Планировочные ограничения учитываются при пересечении трассы проектируемой КВЛ-110 кВ существующими нефте- и газопроводами, кабельными и воздушными линиями электропередач, кабельными линиями ВОЛС и СОУ, железной и автомобильными дорогами, инженерными коммуникациями.

1.7 Существующая промышленная застройка

Система инженерно-технического обеспечения территории представляет собой существующие инженерные сети и сооружения, в том числе:

две КЛ-0,4 кВ;

восемь ВЛ-0,4 кВ;

ВЛ-27,5 кВ;

ВЛ-35 кВ;

ВЛ-110 кВ;

ВЛ-220 кВ;

28 кабелей связи;

10 автомобильных дорог;

железная дорога;

10 газопроводов;

нефтепровод.

Инженерные коммуникации представлены на схеме размещения магистральных инженерных сетей и сооружений.

Перечень подземных коммуникаций с трассой проектируемого объекта представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование пересекаемого сооружения, назначение | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данный участок | Материал и диаметр трубы | Глубина | Отметка земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КЛ-10 кВ | ООО «ГлавСтрой-Усть-Лабинск | - |  | 82,56 |
| 2 | Газопровод | АО «Предприятие Усть-Лабинскрайгаз» | ст.200 | 1,2 | 83,40 |
| 3 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | - | 1,2 | 82,32 |
| 4 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | - | 1,2 | 82,29 |
| 5 | Кабель ОК-703 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,3 | 85,59 |
| 6 | Кабель ОК-770 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,3 | 85,80 |
| 7 | Кабель ОК-770 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,3 | 85,92 |
| 8 | Кабель ОК-703 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,3 | 85,78 |
| 9 | Кабель ВОЛС | АО «Управление Перспективных Технологий» | - | 1,3 | 82,85 |
| 10 | Газопровод | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | ст.500 | 1,9 | 82,50 |
| 11 | Кабель связи | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 82,60 |
| 12 | Кабель связи | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 82,69 |
| 13 | Газопровод | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | ст.300 | 2,0 | 82,66 |
| 14 | Кабель связи | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 82,65 |
| 15 | Газопровод | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | ст.1400 | 3,4 | 82,53 |
| 16 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | - | 1,2 | 80,02 |
| 17 | Кабель связи ОК-703ЛУТ-ТЦ-1 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,3 | 77,05 |
| 18 | Газопровод | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | ст.700 | 2,7 | 75,63 |
| 19 | Кабель связи | ПАО "МТС" | - | 1,3 | 75,63 |
| 20 | Кабель ВОЛС | ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» | - | 1,5 | 69,60 |
| 21 | Нефтепровод Тенгиз- Новороссийск | ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» | ст.1067 | 1,4 | 69,60 |
| 22 | Кабель связи ОК-703 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,0 | 67,67 |
| 23 | Кабель связи | ПАО "МТС" | - | 1,2 | 63,53 |
| 24 | Кабель связи ОК-703 | ОАО «Ростелеком» | - | 1,2 | 62,75 |
| 25 | Кабель связи | ПАО "МТС" | - | 1,2 | 62,60 |
| 26 | Кабель ВОЛС | ООО «АрхСтройМонтажИнвест» | - | 1,2 | 63,82 |
| 27 | Кабель связи | ПАО "МТС" | - | 1,2 | 64,17 |
| 28 | Газопровод | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | ст.700 | 1,2 | 63,25 |
| 29 | Кабель связи | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 56,15 |
| 30 | Газопровод | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | ст.300 | 2,0 | 56,15 |
| 31 | Кабель связи | ОАО «РЖД» | - | 0,8 | 48,94 |
| 32 | Газопровод | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | ст.700 | 2,7 | 49,90 |
| 33 | Кабель ВОЛС | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | - | 1,2 | 49,95 |
| 34 | Газопровод | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | ст.300 | 1,8 | 50,20 |
| 35 | Кабель связи | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 51,10 |
| 36 | Кабель связи | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 51,15 |
| 37 | Кабель связи | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | - | 0,8 | 51,20 |
| 38 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | - | 1,5 | 51,82 |
| 39 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | - | 1,0 | 51,78 |
| 40 | Кабель связи | ОАО «Ростелеком» | - | 1,0 | 52,15 |

Перечень наземных коммуникаций с трассой проектируемого объекта представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование пересекаемого сооружения, назначение | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данный участок | Количество путей | Отметка рельса | Отметка земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Железная дорога Краснодар-Тихорецк | ОАО «РЖД» | 1 | 50,11 | 50,01 |

Перечень пересекаемых воздушных линий электропередач с трассой проектируемого объекта представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Назначение линии ЛЭП | Владелец линии | Кол-во прово-дов | Отметки проводов и земли на оси пересечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Земля | Н. пр. | В. пр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-10 кВ |  | 3 | 83,61 | 89,84 | 91,54 |
| 2 | Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | 3 | 82,49 | 89,72 | 90,08 |
| 3 | ВЛ-10 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 80,07 | 87,91 | 88,81 |
| 4 | ВЛ-10 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 63,48 | 70,71 | 71,71 |
| 5 | ВЛ-110 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 4 | 59,50 | 66,29 | 72,29 |
| 6 | ВЛ-35 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 59,85 | 69,42 | 72,42 |
| 7 | ВЛ-220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ПАО «ФСК ЕЭС» | 4 | 38,83 | 62,86 | 73,86 |
| 8 | ВЛ-10 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 40,42 | 49,09 | 50,02 |
| 9 | ВЛ-10 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 38,20 | 43,08 | 46,97 |
| 10 | ВЛ-10 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 47,84 | 55,93 | 56,73 |
| 11 | Контактная сеть 25 кВ | ОАО «РЖД» |  | 48,70 |  |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ | ПАО «Кубаньэнерго» | 3 | 48,70 | 55,93 | 56,68 |

1.8 Существующая дорожная сеть

Существующая дорожная сеть представлена на схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

Перечень пересекаемых автомобильных дорог с трассой проектируемого объекта представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Категория дороги | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данный участок | Ширина проезжей части, м | Материал покрытия | Отметка полотна дороги, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорога с твердым покрытием местного значения на завод газобетонных блоков | ООО «ГлавСтрой- Усть-Лабинск | 7 | Г | 83,70 |
| 2 | Автодорога Р251 Темрюк-Краснодар-Кропоткин км 250-251 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края | 17 | А | 83,40 |
| 3 | Усовершенствованная грунтовая дорога местного значения к взлетной полосе сельхозавиации | УК АХ «Кубань» | 7 | Г | 80,05 |
| 4 | Дорога с твердым покрытием местного значения в п. Октябрьский км 10-11 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края | 6,5 | А | 77,24 |
| 5 | Усовершенствованная грунтовая дорога местного значения на ФС "Колос" | УК АХ «Кубань» | 7 | Г | 71,32 |
| 6 | Дорога с твердым покрытием местного значения на МТФ | УК АХ «Кубань» | 4 | Г | 63,48 |
| 7 | Дорога с твердым покрытием местного значения на п. Железный | Министерство транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края | 9,5 | Г | 59,75 |
| 8 | Усовершенствованная грунтовая дорога местного значения на х. Свободный | Министерство транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края | 4,5 | Г | 58,10 |
| 9 | А/д Кореновск-Платнировская км 1-2 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края | 8 | А | 52,90 |
| 10 | Асфальтированная дорога временная на территории ФГУП СДА при Спецстрое России | ФГУП СДА при Спецстрое России | 6 | А | 53,11 |

Кроме указанных в таблице 4 автомобильных дорог проезд к трассе проектируемой КВЛ возможен по существующим полевым дорогам.

1.9 Существующее благоустройство и озеленение территории

Благоустройство и озеленение территории проводится только на территории войсковой части 35666 в соответствии с планом реконструкции аэродрома «Кореновск».

1.10 Характеристика района строительства

Местоположение участка: Краснодарский край, Усть-Лабинский и Кореновский районы (рис. 1).

- трасса проектируемой ВЛ-110 кВ

- границы муниципальных образований

- границы населенных пунктов

Рисунок 1. Обзорная карта территории

Климат

Территория района расположена в зоне умеренно-континентального климата. Своеобразие климата, является результатом сплоченных усилий сложных физико-географических условий, близости морей и системы высоких хребтов Кавказа, а также наличие большого числа водохранилищ.

Согласно климатическому районированию Усть-Лабинск и Кореновск относятся к району III и подрайону III-Б.

В климатическом отношении территории районов относятся к зоне умеренного увлажнения, к северо-восточной степной провинции. В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато. Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Усть-Лабинск и Кореновска относятся:

- ко II району по весу снегового покрова (карта 1);

- к району со средней скоростью ветра за зимний период – 5м/с (карта 2)

- ко II району по давлению ветра (карта 3 г);

- к III району по толщине стенки гололеда (карта 4 а);

- к району со среднемесячной температурой воздуха в январе  0º (карта 5);

- к району со среднемесячной температурой воздуха в июле - плюс 20º (карта 6);

- к району по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры в январе - минус 5º (карта 7).

В соответствии с приложение А и В к ТСН 20-302-2002 Кореновск и Усть-Лабинск относятся к I и II снеговому соответственно и II ветровому районам Краснодарского края.

Согласно приложения Б к ТСН 20-302-2002 расчетное значение ветрового давления рекомендуется принять равным 0,35 кПа (35 кгс/м2), приложения Г - расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли рекомендуется принять равным 0,95 кПа (95 кгс/м2).

Рельеф

По формам рельефа район изысканий расположен в пределах равнинной Азово-Кубанской низменности и представляет собой ровное, слегка всхолмлённое пространство. Первоначальный рельеф изменён значительно в результате техногенного воздействия человека.

В соответствии с геоморфологическим районированием, выполненным для карты инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края территория изысканий входит в пределы наклонной, аккумулятивной аллювиальной террасированной Восточно-Кубанской равнины правобережья реки Кубань и является частью среднеплейстоценовой надпойменной террасы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 86 до 36 м.

Территория, в пределах которой проходит трасса проектируемой ВЛ, расположена в бассейне рек платформенной равнины (Азово-Кубанская низменность) Кирпили и Раздольная.

Бассейны рек и водоёмов на рассматриваемой территории относятся к Району I - бассейны рек Восточного Приазовья. Режим равнинных рек района Восточного Приазовья характеризуется весенним половодьем, но значительно нарушен большой зарегулированностью временными плотинами, создающими в летнее время отдельные плёсовые участки - пруды, чередующиеся с участками пересыхающих русел.

В соответствии со схемой неотектонического районирования район работ находится на стыке двух тектонических структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

По особенностям комплекса природных условий оцениваемая территория является частью ландшафта земледельческих равнин, которые занимают всю территорию Азово-Кубанской низменности с пахотными сельскохозяйственными угодьями. По типу растительности ландшафт лёссовых равнин относится к разнотравно-типчаково-ковыльным степям.

К отрицательным физико-геологическим процессам на участке проектируемого строительства следует отнести высокую сейсмичность района, подтопление, переработку берегов, просадку и заболачивание.

На территории Усть-Лабинского и Кореновского районов почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; Благодаря исключительно высокому плодородию черноземов и весьма благоприятным их физическим и химическим свойствам практически вся площадь их распространения распахана под сельскохозяйственные культуры очень широкого спектра. По типу растительности ландшафт лёссовых равнин относится к разнотравно- типчаково-ковыльным степям.

Нормативная глубина сезонного промерзания – 0,8 м.

2. Проектные решения

2.1 Общие положения

Проектная документация предусматривает строительство КВЛ-110 кВ для электроснабжения проектируемой ПС-110/10 кВ «Аэродром «Кореновск».

Проектом предусмотрен открытый переходный пункт (ОПП-110 кВ). предназначенный для осуществления перехода воздушных линий в кабельные. ОПП представляет собой огороженный забором объект с портальной опорой (с молниеприемником) и металлоконструкцией РОМк, с установленными на ней разъединителем, ОПН и кабельными муфтами.

Начальной точкой трассы проектируемой двухцепной ВЛ-110 кВ является: на участке временного подключения – шинные порталы ПЖ110-Ш, на участке постоянного подключения проектируемая опора № 10А, конечной точкой – линейные разъединители I и II секций проектируемого ОПП-110 кВ.

Начальной точкой трассы проектируемой двухцепной КЛ-110 кВ являются линейные разъединители I и II секций проектируемого ОПП-110 кВ, конечной точкой – линейные разъединители I и II секций 110 кВ ПС-110/10 кВ «Аэродром «Кореновск».

Основным потребителем электрической энергии от проектируемой подстанции является центральный распределительный пункт № 1 (аэродром Кореновск). Потребляемая мощность составляет 8 МВт.

Глубина заложения кабелей 110 кВ по трассе принята в соответствии с требованиями ПУЭ и составляет не менее 1,5 м до верха кабеля.

Расположение кабелей принято по схеме «треугольник» для улучшения работы кабелей, за исключением участков на подходе к соединительным муфтам с устройствами транспозиции экранов. На этих участках кабели прокладываются горизонтально.

В зависимости от условий прохождения трассы КЛ-110 кВ предлагаются следующие варианты прокладки в земле:

- в траншее в трубах ПНД при пересечении с инженерными сооружениями и коммуникациями;

- в отдельных железобетонных лотках для каждой цепи КЛ-110 кВ.

Основные технические характеристики проектируемого объекта приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-110 кВ |  |  |  |
| 1 | Напряжение ВЛ | кВ | 110 |
| 2 | Протяженность ВЛ | км | 39,259 |
| 3 | Передаваемая мощность | МВт | 8 |
| 4 | Количество цепей | шт. | 2 |
| 5 | Марка провода | - | АС120/19 |
| 6 | Грозозащита линии | - | ОКГТ-Ц-24 G.652.D-13,6 мм- 100 кА2с-50 кН |
| 7 | Количество углов поворота | шт. | 31 |
| Опоры |  |  |  |
| 8 | Промежуточные |  |  |
|  | Железобетонные ПБ-110-8 | шт. | 305 |
| 9 | Анкерно-угловые опоры |  |  |
|  | Стальные решетчатые | шт. |  |
|  | У-110-2 |  | 21 |
|  | У-110-2+5 |  | 4 |
|  | У-110-2+9 |  | 1 |
|  | У-110-2+14 |  | 3 |
|  | УС110-3 |  | 4 |
|  | У110-2В |  | 1 |
|  | У-220-2+9 |  | 2 |
|  | У-220-2+14 |  | 4 |
|  | Железобетонные А-110-1 | шт. | 2 |
| 10 | Материал изоляции | - | Стекло |
| 11 | Фундаменты | - | Сборные ж/б подножники, ригели, плиты |
| КЛ-110 кВ |  |  |  |
| 1 | Напряжение КЛ | кВ | 110 |
| 2 | Протяженность КЛ | км | 6,175 |
| 3 | Передаваемая мощность | МВт | 8 |
| 4 | Количество цепей | шт. | 2 |
| 5 | Марка кабеля | - | АПвПу2г 1х185/95-64/110 |
| 6 | Марка кабеля ВОК | - | ДПО(микро)-24у(3х8)-1,5кН |
| 7 | Циклы транспозиции экранов кабеля | шт. | 1 |
| 8 | Количество углов поворота | шт. | 14 |
| ОПП-110 кВ |  |  |  |
| 1 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ | шт. | 2 |
| 2 | Ограничитель перенапряжений 110 кВ | шт. | 6 |
| 3 | Портал ПСЛ-110 Я4 | шт. | 1 |

2.2 Параметры проектируемых земельных участков

Предусмотрено формирование земельных участков общей площадью (для размещения опор ВЛ-110 кВ и площадки перехода с ВЛ на КЛ:

Усть-Лабинский район – 4867,68 м2 (221 контур)

Кореновский район – 3923,98 м2 (143 контура);

Площади земельных участков, отводимых в постоянное (бессрочное) пользование, подлежащих изъятию у землепользователей при строительстве, определены проектом. Норма отвода земли не превышает величин, приведенных в ВСН 14278тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Ширина полосы временного отвода земли составляет:

для ВЛ-110 кВ

решетчатые анкерные опоры типа У110-2, У-110-2+5, У-110-2+14, УС110-3 - по 5 метров от подвеса крайнего провода от оси опоры в обе стороны (14 м);

решетчатые анкерные опоры типа У-220-2+14 - по 6 метров от подвеса крайнего провода от оси опоры в обе стороны (17,2 м);

решетчатые анкерные опоры типа У-220-1 – 3,5 м слева от                        подвеса крайнего провода от оси, 5 м справа от подвеса крайнего провода от оси (12,5 м);

железобетонные промежуточные опоры типа ПБ110-8 - по 3,5 м от подвеса крайнего провода от оси опоры в обе стороны (11 м);

для КЛ-110 кВ – по 5 метров от оси КЛ;

для КЛ-10 кВ - по 3 метра в обе стороны от оси кабеля.

Площадь полосы временного отвода земли составляет:

для ВЛ-110 кВ – 49,582 га,

в т.ч. под монтаж опор ВЛ – 4,671 га:

решетчатые анкерные опоры – 4,16 га (800 м2 х 52 опоры);

железобетонные промежуточные опоры – 0,511 га (16,98 м2 х 301 опора);

для КЛ-110 кВ – 6,175 га.

для ОПП-110 кВ - 0,0373 га.

2.3 Функциональное зонирование

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено.

2.4 Объекты социально-культурного назначения

Создание новых объектов социально-культурного значения проектом не предусмотрено.

2.5 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты

Трасса проектируемой ВЛ-110 кВ проходит через охранную зону объектов культурного наследия – памятников археологии, отображенных на схеме объектов культурного наследия:

курганная группа «Казачий» (6 насыпей), памятник охраняется государством согласно решению малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 10.06.1992 г. № 237, государственный номер 5422;

курганная группа «Верхний 1» (4 насыпи), памятник охраняется государством согласно решению малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 10.06.1992 г. № 237, государственный номер 5435;

курганная группа «Раздольный 10» (13 насыпей), памятник охраняется государством согласно решению малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 10.06.1992 г. № 237, государственный номер 5559.

Кроме того, трасса проектируемой ВЛ-110 кВ пересекает водоохранные зоны рек Кирпили и Раздольная.

Особо охраняемых природных территорий по трассе проектируемых ВЛ и КЛ нет.

Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры:

Все пересечения с объектами инженерной инфраструктуры указаны в п. 1.7

2.6 Инженерная инфраструктура

Трасса проектируемой ВЛ-110 кВ пересекает подземные (нефте- и газопроводы, кабельные линии электропередач, кабели ВОЛС и СОУ) и надземные инженерные коммуникации (воздушные линии электропередач, железная и автомобильные дороги). Сближение и пересечение с коммуникациями согласовано с их собственниками.

При пересечении с инженерными сооружениями и коммуникациями кабели прокладываются в траншее в трубах ПНД

При пересечении проектируемой кабельной линией автомобильных дорог используется метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Горизонтально направленное бурение (наклонно направленное бурение) позволяет осуществлять бестраншейным способом прокладку кабелей на большой глубине под автомобильной дорогой в защитном кожухе (труба ПНД диаметром 280 мм, L=15 м).

Прокладка КЛ-110 кВ под автомобильными дорогами предусматривается в жестких напорных полиэтиленовых трубах диаметром 200 мм.

На участках пересечения кабельной канализации с подземными коммуникациями предусматривается разработка грунта вручную для исключения вероятности повреждения действующих кабелей и других подземных сооружений. Глубина разрабатываемой траншеи под прокладку кабельной канализации 0,4 м.

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству в связи с строительством проектируемой ВЛ-110 кВ (с заменой опор и провода):

3 ВЛ-10 кВ;

ВЛ-10/0,4 кВ;

ВЛ-220 кВ.

2.7 Благоустройство и озеленение

Проектом предусмотрена техническая рекультивация отводимых во временное пользование земель после завершения строительства.

Тип рельефа участков строительства — равнинный с небольшими перепадами высот в пределах объекта.

Рельеф местности в полосе отвода после завершения строительства остается в существующих отметках.

2.8 Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно части 14 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» разработка раздела «Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению ЧС» не требуется, так как проектируемые объекты не попадают под классификацию опасных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности (с. 48.1, п. 1.4 ФЗ № 190 и ФЗ № 232 от 18.12.2006 г.):

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - нет;

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой проведено строительство, реконструкция зданий и сооружений - нет;

- принадлежность к опасным производственным объектам - нет;

- пожарная и взрывопожарная опасность – не категорируется;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеется.

Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).

2.9 Выводы

В результате реализации проектных предложений будут созданы условия для строительства проектируемых линейных объектов, необходимых для электропитания нужд потребителей аэродрома «Кореновск» – ВЛ-110 кВ и КЛ-110 кВ.

2.9 Технико-экономические показатели

Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет                 566942.02 м2, в том числе:

площадь формируемых земельных участков для размещения площадных объектов (опоры ВЛ и площадка перехода с ВЛ на КЛ):

Усть-Лабинский район – 4867,68 м2 (221 контур)

Кореновский район – 3923,98 м2 (143 контура);

площадь земельного участка на период строительства – Усть-Лабинский район – 4867,68 м2 (221 контур), в том числе:

Усть-Лабинский район – 304571.55 м2;

Кореновский район – 262370.57 м2.

Охранная зона вдоль объектов электросетевого хозяйства устанавливается в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, и составляет:

для воздушной кабельной линий электропередачи – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении;

для подземной кабельной линий электропередачи – 1 м по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.

вокруг площадки перехода с ВЛ на КЛ – 20 м от всех сторон ограждения.

Проектируемые красные линии совпадают с границей зоны размещения объекта. Для читаемости чертежей они условно вынесены на 3 м.

Исполнитель__________________________________ Е.В. Шарманов

Приложение 1